### Кондиционеры центральные каркасно-панельные (ВЕРОСА-500)

# Бланк заказ 201024794б-ВЛГ от 20.01.2021

### входящий: 675-ВЛГ-20 от 10.08.2020

### стандартная установка

### проект

| заказ | email: natalya.dubonosova@omskcarbon.com |
| --- | --- |
| название: 201024794б-ВЛГ | кому: Дубоносовой Н.В. |
| объект: Омсктехуглерод (Волгоградский филиал), участок футеровки | исполнитель |
| дата: 20.01.2021 | менеджер: Антонов Д.А. |
| заказчик | выполнил: Ильинская И.В. |
| организация: Омсктехуглерод ООО Волгоградский филиал | подпись: ____________________ |
| телефон: (8442)66-58-23 |  |

### установка

| параметры | Mсум=3037кг |
| --- | --- |
| поток: приток/резерв | Mкрыша=98кг |
| название: П1 | Pсумм=33.35/33.34кВА |
| типоразмер: ВЕРОСА-500-407-04-61-У1 | каркас |
| сторона: справа | угол: уголок полипропилен |
| исполнение | ригель: 50-30 алюмин |
| назначение: наружное | стойка: 50-30 алюмин |
| климат_иcп: У1 | оптимальный каркас: да |
| опции: свободный моноблок | панель |
| характеристики | толщина=50мм |
| Lв=40000м3/ч | обшивка внут: ОЦ 08пс 0,55 |
| dpсеть0=1400Па | обшивка внеш: ЛКПОЦ 0,55 RAL7004 |
| pv=1533Па | утеплитель: пенополиуретан |
| блоков=10шт | основание |
| моноблоков=5шт | hосн=150мм |
| M1эт=1893кг | материал: ОЦ 08пс 3,0 |
| M2эт=1144кг |  |

### Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования

#### 1. моноблок

моноблок; блоков=4шт; dpв=124.4Па; bфр=2250мм; hфр=1920мм; L=2210мм; M=666кг

#### 1.1. Блок воздухоприемный(один вертикальный клапан). вертикальный внутренний клапан

блок; вход: козырек; сторона: справа; dpв=5.6Па; L=870мм; M=267кг; Pсумм=0.011кВА; клапан воздушный; положение: клапан вертикальный; назв: ГЕРМИК-П-1750-1945-П-П-12-01-00-У2; привод: SFA-S2

#### 1.2. Фильтр панельный

блок; сторона: справа; dpв=67.2Па; L=310мм; M=134кг; фильтр; индекс: ФВП-I-XX-48-G3/С; класс: G3; материал: стекловолокно; vф=3м/с; запыленность: рекомендуемая; dpвр=65Па

#### 1.3. Камера промежуточная

блок; сторона: справа; dpв=3.2Па; L=880мм; M=184кг; оборудование; модель: базовое

#### 1.4. Воздухонагреватель паровой

блок; сторона: справа; dpв=48.4Па; L=360мм; M=264кг; теплообменник; назв: ВНП173.1-139-202-02-30-01-0-221-1; колич=1шт; Fто=147.9м2; M=164кг; V=33л; коллектор_вх; Dк=76*3; колич=1шт; фланцы: КОФЛ-065-2-2; коллектор_вых; Dк=48*3; колич=1шт; фланцы: КОФЛ-040-2-2; решение; задача: прямая; Qт=961кВт; kf=13%; воздух; Lв0=40000м3/ч; Lвк=43655м3/ч; tвн=-25°C; tвк*=40°C; tвк=46.6°C; vro=4.8кг/м2/с; dpво=46.1Па; пар; Gк=1736кг/ч; tc=190°C; pc=12.6бар; SH=5°C

#### 2. моноблок

моноблок; блоков=2шт; dpв=8.8Па; bфр=2250мм; hфр=1920мм; L=1910мм; M=376кг

#### 2.1. Блок перехода на резервный вентилятор

блок; сторона: справа; dpв=5.6Па; L=1100мм; M=290кг; Pсумм=0.006кВА; оборудование; модель: тройник с клапаном отвод вверх; клапан воздушный; назв: ГЕРМИК-П-1750-1945-П-П-04-01-00-У2; привод: SM230A-S

#### 2.2. Камера промежуточная

блок; сторона: справа; dpв=3.2Па; L=880мм; M=187кг; оборудование; модель: базовое

#### 3. Вентилятор ВСК

блок; сторона: справа; bфр=2250мм; hфр=1920мм; L=1760мм; M=850кг; Pсумм=33.33кВА; параметры; Q*=40000м3/ч; dpконд0=133Па; dpсеть0вс=0Па; dpсеть0нг=1400Па; вентилятор; индекс: ВОСК72Б-112-03000-06-1-О-У3; колич=1шт; выход: ТВГ100-1700-1000-0140-30-2-3; выхлоп: по оси; выхлоп по периметру: нет; bвых=1700мм; hвых=1000мм; nвых=1шт; Кфактор=1550ед; двигатель; назв: A200L6F; колич=1шт; Ny=30кВт; nдв=975мин-1; M=205кг; выбор: оптимальный; частотн_рег; ЧР: да; fрег=53Гц; рабочая точка; roв=1.2кг/м3; Q=40000м3/ч; pv=1533Па; psv=1508Па; vвых=6.5м/с; nрк=1025мин-1; Nп=23.6кВт; кпд=72.2%; шум; Lwвх=98.6дБ; Lwвых=100.6дБ; LwAвх=92дБА; LwAвых=96.9дБА

#### 4. моноблок

моноблок; блоков=2шт; dpв=15.6Па; bфр=2250мм; hфр=1920мм; L=1910мм; M=360кг

#### 4.1. Блок перехода на резервный вентилятор

блок; сторона: справа; dpв=13.2Па; L=1100мм; M=285кг; Pсумм=0.006кВА; оборудование; модель: поворот с клапаном подвод снизу; клапан воздушный; назв: ГЕРМИК-П-1750-1945-П-П-04-01-00-У2; привод: SM230A-S

#### 4.2. Камера промежуточная

блок; сторона: справа; dpв=2.4Па; L=880мм; M=147кг; оборудование; модель: базовое

#### 5. Вентилятор ВСК

блок; сторона: справа; bфр=2250мм; hфр=1920мм; L=1760мм; M=784кг; Pсумм=33.33кВА; параметры; Q*=40000м3/ч; dpконд0=133Па; dpсеть0вс=0Па; dpсеть0нг=1400Па; вентилятор; индекс: ВОСК72Б-112-03000-06-1-О-У3; колич=1шт; выход: ТВГ100-1700-1000-0140-30-2-3; выхлоп: по оси; выхлоп по периметру: нет; bвых=1700мм; hвых=1000мм; nвых=1шт; Кфактор=1550ед; двигатель; назв: A200L6F; колич=1шт; Ny=30кВт; nдв=975мин-1; M=205кг; выбор: оптимальный; частотн_рег; ЧР: да; fрег=53Гц; рабочая точка; roв=1.2кг/м3; Q=40000м3/ч; pv=1533Па; psv=1508Па; vвых=6.5м/с; nрк=1025мин-1; Nп=23.6кВт; кпд=72.2%; шум; Lwвх=98.6дБ; Lwвых=100.6дБ; LwAвх=92дБА; LwAвых=96.9дБА

### Автоматика

К-Ф-ПО-В-АВ

1. реле перепада давления для контроля запыленности фильтра

2. электропривод воздушного клапана

3. реле перепада давления для контроля работы вентилятора 2 шт

4. канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем

5. шкаф приборов автоматики

6. контроллер

7. частотный преобразователь,2 шт, FC 102 (30 кВт)

8. комплект обвязки паровой (КОП)

### Примечание

- СОГЛАСОВАНО

- Должность,ФИО,подпись

- Разработчик оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления с сохранением технических характеристик

- В связи с переходом на новую технологию производства, фирма оставляет за собой право изготавливать установку моноблоками без уведомления Заказчика

### Спектральные и суммарные уровни звуковой мощности

|  | частота,Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwA_сумм, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lwi, | дБ |  |  |  | дБА |
|  | на входе | 71 | 78 | 85 | 77 | 72 | 62 | 55 | 54 | 79 |
| приток | на выходе | 77 | 86 | 97 | 96 | 93 | 84 | 79 | 77 | 97 |
|  | вовне | 61 | 68 | 74 | 64 | 60 | 50 | 44 | 43 | 68 |
|  | на входе | 71 | 78 | 85 | 77 | 72 | 62 | 55 | 54 | 79 |
| вытяжка | на выходе | 77 | 86 | 97 | 96 | 93 | 84 | 79 | 77 | 97 |
|  | вовне | 61 | 68 | 74 | 64 | 60 | 50 | 44 | 43 | 68 |

#### 3. Вентилятор ВСК. Аэродинамическая характеристика

| вентилятор | колич=1шт | рабочая точка | vвых=6.5м/с | Lwсумм=100.6дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс: ВОСК72Б-112-03000-06-1-О-У3 | Ny=30кВт | roв=1.2кг/м3 | nрк=1025мин-1 | Lwвх=98.6дБ |
| колич=1шт | nдв=975мин-1 | Q=40000м3/ч | Nп=23.6кВт | Lwвых=100.6дБ |
| двигатель | частотн_рег | pv=1533Па | кпд=72.2% |  |
| назв: A200L6F | fрег=53Гц | psv=1508Па | шум |  |

#### 5. Вентилятор ВСК. Аэродинамическая характеристика

| вентилятор | колич=1шт | рабочая точка | vвых=6.5м/с | Lwсумм=100.6дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс: ВОСК72Б-112-03000-06-1-О-У3 | Ny=30кВт | roв=1.2кг/м3 | nрк=1025мин-1 | Lwвх=98.6дБ |
| колич=1шт | nдв=975мин-1 | Q=40000м3/ч | Nп=23.6кВт | Lwвых=100.6дБ |
| двигатель | частотн_рег | pv=1533Па | кпд=72.2% |  |
| назв: A200L6F | fрег=53Гц | psv=1508Па | шум |  |

| П1 | Омсктехуглерод ООО Волгоградский филиал |
| --- | --- |
| ВЕРОСА-500-407-04-61-У1 | Ильинская И.В. |
| справа | 20.01.2021 |