## AI
AI - Аналоговые входы 4-20мА
№ | Позиция полевого КИП | Тэг контроллера | Описание | Шкала | Уставка L-сигн.min, LL-блок. min; H - сигн.max, HH - блок.max | Тип датчика (кол-во) |  | Модуль/ канал | Прим.
21
[6 empty] | 4-20 мА | Pt100 (3-пров.)
[6 empty] | 20 | 1
1 | PT0152 | PIRC0152 | Давление сжатого воздуха | 0 … 1,0 МПа |  | 1 |  |  | HART,Ex
2 | LT0163 | LIRA0163 | Уровень в аппарате Е5 | 0 … 1200 мм | H-1100 мм | 1 |  |  | Ex
3 | TT0162 | TIRCA0162 | Температура в аппарате Е5 | -50 … +200 ºC | L 38ºC, H 52ºC |  | 1 |  | Ex
4 | LT-X2-1 | LIRA-X2-1 | Уровень в цистерне марок 15-1210, 15-156-04. 15-1547 | 100…3100 мм | H-2800 мм, HH-2900 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в цистерне марки 15-5181 |  | H-3000 мм, HH-3100 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в танк контейнере |  | H-2400 мм, HH-2500 мм | 1 |  |  | Ex
5 | LT-X2-2 | LIRA-X2-2 | Уровень в цистерне марок 15-1210, 15-156-04. 15-1547 | 100…3100 мм | H-2800 мм, HH-2900 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в цистерне марки 15-5181 |  | H-3000 мм, HH-3100 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в танк контейнере |  | H-2400 мм, HH-2500 мм | 1 |  |  | Ex
6 | AGT0108A | AIRSA0108A | Контроль ПДК смеси углеводородов | 0…300 мг/м3 | H-300 мг/м3 | 1 |  |  | HART,Ex
7 | AGT0108B | AIRSA0108B | Контроль ПДК смеси углеводородов | 0…300 мг/м3 | H-300 мг/м3 | 1 |  |  | HART,Ex
8 | PV0152 | GIRC0152 | Степень открытия регулирующего клапана PV0152 | 0…100 % |  | 1 |  |  | Ex
9 | TV0162 | GIRC0162 | Степень открытия регулирующего клапана PV0162 | 0…100 % |  | 1 |  |  | Ex
10 | LT-X2-3 | LIRA-X2-3 | Уровень в цистерне марок 15-1210, 15-156-04. 15-1547 | 100…3100 мм | H-2800 мм, HH-2900 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в цистерне марки 15-5181 |  | H-3000 мм, HH-3100 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в танк контейнере |  | H-2400 мм, HH-2500 мм | 1 |  |  | Ex
11 | LT-X2-4 | LIRA-X2-4 | Уровень в цистерне марок 15-1210, 15-156-04. 15-1547 | 100…3100 мм | H-2800 мм, HH-2900 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в цистерне марки 15-5181 |  | H-3000 мм, HH-3100 мм | 1 |  |  | Ex
|  |  | Уровень в танк контейнере |  | H-2400 мм, HH-2500 мм | 1 |  |  | Ex
12 | AGT0117A | AIRSA0117A | Контроль ПДК смеси углеводородов | 0…300 мг/м3 | H-300 мг/м3 | 1 |  |  | HART,Ex
13 | AGT0117B | AIRSA0117B | Контроль ПДК смеси углеводородов | 0…300 мг/м3 | H-300 мг/м3 | 1 |  |  | HART,Ex

## AO
AO - Аналоговые выходы 4-20мА
№ | Позиция полевого КИП | Тэг контроллера | Описание | Шкала | Тип испол. механизма | Кол-во | Модуль/ канал | Прим.
2
1 | PV0152 | PIRC0152-OUT | Регулирование давления сжатого воздуха | 0-100% | 4-20 мА | 1 |  | Ex
2 | TV0162 | TIRC0162-OUT | Регулирование температуры в аппарате Е5 подачей пара в рубашку | 0-100% | 4-20 мА | 1 |  | Ex

## DI
DI - Дискретные входы
№ | Позиция полевого КИП | Тэг контроллера | Описание | Значение сост. входного реле | Тип источника сигнала | Кол-во | Модуль/ канал | Прим.
20
1 | PAG001VE050U | GBL0101 | Сигнализация положения затвора PAG001VE050U Затвор PAG001VE050U закрыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
2 | PAG001VE050U | GBH0101 | Сигнализация положения затвора PAG001VE050U Затвор PAG001VE050U открыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
3 | PAG001VE050U | GBA0101 | Ключ выбора режима затвора PAG001VE050U в положении "Дистанционный" | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
4 | PAG001VE050U | YA0101-F | Сигнализация о неисправности затвора PAG001VE050U | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
5 | FAB001VE200U | GBL0117 | Сигнализация положения затвора FAB001VE200U Затвор FAB001VE200U закрыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
6 | FAB001VE200U | GBH0117 | Сигнализация положения затвора FAB001VE200U Затвор FAB001VE200U открыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
7 | FAB001VE200U | GBA0117 | Ключ выбора режима затвора FAB001VE200U в положении "Дистанционный" | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
8 | FAB001VE200U | YA0117-F | Сигнализация о неисправности затвора FAB001VE200U | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
9 | AT0108A | YA0108A-F | Сигнализация о неисправности датчика 0108А | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
10 | AT0108В | YA0108В-F | Сигнализация о неисправности датчика 0108В | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
11 | AT0117A | YA-F-0117A | Сигнализация о неисправности газосигнализатора AT0117A | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
12 | AT0117B | YA-F-0117B | Сигнализация о неисправности газосигнализатора AT0117B | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
13 | PAG002VE050U | GBL0110 | Сигнализация положения затвора PAG002VE050U Затвор PAG002VE050U закрыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
14 | PAG002VE050U | GBH0110 | Сигнализация положения затвора PAG002VE050U Затвор PAG002VE050U открыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
15 | PAG002VE050U | GBA0110 | Ключ выбора режима затвора PAG002VE050U в положении "Дистанционный" | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
16 | PAG002VE050U | YA0110-F | Сигнализация о неисправности затвора PAG002VE050U | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
17 | FAB002VE200U | GBL0118 | Сигнализация положения затвора FAB002VE200U Затвор FAB002VE200U закрыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
18 | FAB002VE200U | GBH0118 | Сигнализация положения затвора FAB002VE200U Затвор FAB002VE200U открыт | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
19 | FAB002VE200U | GBA0118 | Ключ выбора режима затвора FAB002VE200U в положении "Дистанционный" | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1
20 | FAB002VE200U | YA0118-F | Сигнализация о неисправности затвора FAB002VE200U | 0/1 | сух.конт NO =24 | 1

## DO
DO - Дискретные выходы
№ | Позиция полевого КИП | Тэг контроллера | Описание | Тип сигнала управления | Тип испол. механизма | Кол-во | Модуль/ канал | Прим.
44
1 | - | HS0101-O | Открыть затвор PAG001VE050U | 0/1 | NO =24 | 1
2 | - | HS0101-C | Закрыть затвор PAG001VE050U | 0/1 | NO =24 | 1
3 | - | HS0101-S | Остановить затвор PAG001VE050U | 0/1 | NO =24 | 1
4 | - | HS-X2-1-1 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
5 | - | HS-X2-1-2 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марки 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
6 | - | HS-X2-1-3 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
7 | - | HS-X2-1-4 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
8 | - | HS-X2-1-5 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
9 | - | HS-X2-1-6 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
10 | - | HS-0108A | Включение свето-звуковой сигнализации о загазованности у Т1-1 | 0/1 | NO =24 | 1
11 | - | HS-X2-2-1 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
12 | - | HS-X2-2-2 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марки 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
13 | - | HS-X2-2-3 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
14 | - | HS-X2-2-4 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
15 | - | HS-X2-2-5 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
16 | - | HS-X2-2-6 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
17 | - | HS-0108B | Включение свето-звуковой сигнализации о загазованости у Т1-2 | 0/1 | NO =24 | 1
18 | АСКУ-1 | HS-C-T1-1 | Автоматическое отключение установки разогрева и слива вязких и застывающих продуктов из ЖД цистерн Т1-1 | 0/1 | NO =24 | 1
19 | АСКУ-2 | HS-C-T1-2 | Автоматическое отключение установки разогрева и слива вязких и застывающих продуктов из ЖД цистерн Т1-2 | 0/1 | NO =24 | 1
20 | - | HS0117-O | Открыть затвор FAB001VE200U | 0/1 | NO =24 | 1
21 | - | HS0117-C | Закрыть затвор FAB001VE200U | 0/1 | NO =24 | 1
22 | - | HS0117-S | Остановить затвор FAB001VE200U | 0/1 | NO =24 | 1
23 | - | HS0110-O | Открыть затвор PAG002VE050U | 0/1 | NO =24 | 1
24 | - | HS0110-C | Закрыть затвор PAG002VE050U | 0/1 | NO =24 | 1
25 | - | HS0110-S | Остановить затвор PAG002VE050U | 0/1 | NO =24 | 1
26 | - | HS-X2-3-1 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
27 | - | HS-X2-3-2 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марки 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
28 | - | HS-X2-3-3 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
29 | - | HS-X2-3-4 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
30 | - | HS-X2-3-5 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
31 | - | HS-X2-3-6 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
32 | - | HS-0117A | Включение свето-звуковой сигнализации о загазованости у Т1-1 | 0/1 | NO =24 | 1
33 | - | HS-X2-4-1 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
34 | - | HS-X2-4-2 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в цистерне марки 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
35 | - | HS-X2-4-3 | Включение световой сигнализации о максимальном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
36 | - | HS-X2-4-4 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-1210, 15-156-04 | 0/1 | NO =24 | 1
37 | - | HS-X2-4-5 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в цистерне марок 15-5181 | 0/1 | NO =24 | 1
38 | - | HS-X2-4-6 | Включение свето-звуковой сигнализации об аварийном уровне в танк контейнере | 0/1 | NO =24 | 1
39 | - | HS-0117B | Включение свето-звуковой сигнализации о загазованости у Т1-2 | 0/1 | NO =24 | 1
40 | АСКУ-3 | HS-C-T1-3 | Автоматическое отключение установки разогрева и слива вязких и застывающих продуктов из ЖД цистерн Т1-3 | 0/1 | NO =24 | 1
41 | АСКУ-4 | HS-C-T1-4 | Автоматическое отключение установки разогрева и слива вязких и застывающих продуктов из ЖД цистерн Т1-4 | 0/1 | NO =24 | 1
42 | - | HS0118-O | Открыть затвор FAB002VE200U | 0/1 | NO =24 | 1
43 | - | HS0118-C | Закрыть затвор FAB002VE200U | 0/1 | NO =24 | 1
44 | - | HS0118-S | Остановить затвор FAB002VE200U | 0/1 | NO =24 | 1

## Цифровые
Входные цифровые сигналы
№ | Позиция полевого КИП | Тэг контроллера | Описание | Шкала | Тип сигнала | Кол-во | Модуль/ канал | Прим.
6
1 | - | PIR-X3 | Давление воздуха на выходе компрессора Х3 | 0 … 0,85 МПа | Modbus | 1 |  | Панель управления Х3
2 | - | TIR-X3 | Температура на выходе винтовой пары компрессора Х3 | 10 … 50 ºС | Modbus | 1 |  | Панель управления Х3
3 | - | FIR-X3 | Расход на выходе винтовой пары компрессора Х3 | 0..12,77 м3/мин | Modbus | 1 |  | Панель управления Х3
4 | - | GBA-X3-1 | Сигнализация о работе электродвигателя компрессора Х3 | 0/1 | Modbus | 1 |  | Панель управления Х3
5 | - | GBAX3-1-1 | Адсорбционный осушитель "Неисправность" | 0/1 | Modbus | 1 |  | Панель управления осушителя
6 | - | GBAX3-1-2 | Сигнализация о работе электродвигателя адсорбционного осушителя Х3 | 0/1 | Modbus | 1 |  | Панель управления осушителя